ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Объект торгового назначения» расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное, мкр. 4АБ, корп. 223.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки документации | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 06.07.2016 № 10-11/16-729. |
| 2. Заказчик | ПАО «МОЭК» |
| 3. Проектировщик |  |
| 4. Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Северное, мкр. 4АБ, корп. 223. Максимальная тепловая нагрузка – 0,36234 Гкал/час Источник теплоснабжения – ТЭЦ - 21 |
| 5. Вид строительства | Новое |
| 6. Стадийность проекта | 1. Проектная документация (в том числе инженерные изыскания). 2. Рабочая документация. |
| 7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования. | - Ситуационный план расположения объекта с привязкой к существующей территории. - Таблица нагрузок |
| 8. Режим теплопотребления для подключаемого объекта | Непрерывный |
| 9. Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |
| 10. Состав проектно-сметной документации 1 | - Пояснительная записка. - Проект полосы отвода. - Тепловые сети. - Проект организации строительства. - Дендрология. - Проект организации дорожного движения. - Проект благоустройства и озеленения. - Технологический регламент процессов обращения с отходами строительства и сноса. - Мероприятия по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. - Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. - Сметная документация. - Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами. ¹ Все необходимые инженерные изыскания и разделы по проектированию должны быть выполнены в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и выполнения строительно-монтажных работ. Проектно-изыскательские работы выполнить в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проектной документации и обеспечения строительства. Дополнительно в проекте предусмотреть: Передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров тепловых сетей в объеме, предусмотренном «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденным 05.05.2012 г. Дополнительные разделы проекта, такие как «Электроснабжение», «Телемеханизация», «Промышленная безопасность», «Оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения», «Архитектурные решения павильонов», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейных объектов», «Энергоэффективность», «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», «Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и среды их обитания», перенос контактной сети, перенос светофорных объектов, перенос остановок, перекладка инженерных коммуникаций при наличии ТУ на перекладку, разработка специальных технических условий и др., при необходимости выполнить с предварительным письменным согласованием с Заказчиком. |
| 11. Требования к технико-экономическим показателям объекта | Проект тепловой сети выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 124. 13330. 2012, ТУ 2248 -025-40270293-2005 и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 2. Тепловая изоляция трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах должна отвечать требованиям СНиП 41-03-2003 и нормам пожарной безопасности. |
| 12. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | 1. Исходные данные: 1.1 Точка присоединения: на участке тепловой сети от камеры к. 3241 до камеры к.3242 1.2 Точка подключения: граница с земельного участка заявителя. 2. Тепловая сеть:* 2.1 Прокладка трубопроводов: тепловой сети 2Ду 65, общей длиной 70 п.м., в том числе: - бесканальная прокладка на монолитном ж/б основании 35 п.м.; - непроходном ж/б канале 35 п.м. - Тепловые камеры:** Выполнить работы по устройству тепловой камеры на участке тепловой сети от камеры к.3241 до камеры к.3242. В случае подключения от существующей камеры разработать проект и выполнить работы по ее реконструкции с учетом подключаемой нагрузки. В тепловой камере установить запорную арматуру типа «шаровой кран» 2Ду 65 мм на ответвлении к проектируемому объекту. 4. Система оперативного дистанционного контроля: Необходимость передачи данных на РДП согласовать с эксплуатационным Филиалом ПАО «МОЭК». 5. Водовыпуск: Предусмотреть водовыпуск из нижних точек тепловой сети в соответствии с профилем тепловой сети. 6. Байпас: При необходимости разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное теплоснабжение всех существующих потребителей. 7.Прочее 7.1 При проектировании учесть условия подключения № Т-УП1-01-131213/5, Т-УП1-01-131213/6 И Т-УП1-01-150406/2 *Длину и тип прокладки трубопроводов уточнить при проектировании. ** Размеры, технологические и конструктивные особенности тепловых камер уточнить при проектировании.. |
| 13. Требования к согласованию и экспертизе ПСД | 1. Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций (перед согласованием проектной документации в ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» предварительно получить согласование направления трассы в ОСП ПАО «МОЭК» и в эксплуатационном филиале ПАО «МОЭК»). 2. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации. |
| 14. Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Пять комплектов проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Пять комплектов сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |