Техническое задание

на оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах  ПАО "МОЭК"

- Описание предмета закупки:

Оказание услуг по проведению  проверки и испытанию электрооборудования и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО "МОЭК".

- Список необходимых услуг/работ:

Услуги и работы оказываются/выполняются в соответствии с Регламентами (Приложения № 1, №2  к техническому заданию), требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к оказанию услуг/выполнению работ.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию и Технический отчет о состоянии проверки и испытания электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО "МОЭК" на бумажном носителе в 2-х  экземплярах и экземпляр в электронном виде.

Отчеты передаются Заказчику не позднее 30 числа месяца выполнения работ.

Факт выполнения работ Подрядчик фиксирует в журнале на объекте проведения работ.

Объем работ определяется на основании составленных ведомостей дефектов. К основным работам относятся:

- ремонт или замена вышедших из строя элементов пусковой и коммутационной аппаратуры, выключателей, предохранителей и т.д.;

-  ремонт кабельных линий, частичная или полная замена проводов и кабелей.

Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО "МОЭК" осуществляется Подрядчиком по Заданиям Заказчика.

Подрядчик обеспечивает в течение срока действия Договора работу (доступность) дежурного персонала в режиме «7 дней в неделю» с 8:00 до 17:00,  обеспечивает фиксацию Заданий на восстановление работоспособности с уникальными номерами в рамках договора. Подрядчик обязан прибыть к месту установки Оборудования в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления Задания от Заказчика. Задание может быть передано посредством телефонной, факсимильной связи, либо по электронной почте.

В случае направления Задания по факсу, моментом получения Задания считается время, зафиксированное факс-аппаратом. В случае направления Задания по электронной почте, необходимо получить подтверждение о получении Задания от Подрядчика по телефонной связи.

При необходимости выполнения ремонтных работ на базе Подрядчика, «Стороны» составляют «Акт приема-передачи оборудования в ремонт». Срок выполнения ремонта Оборудования не может превышать 3 (трех) календарных дней с даты направления Задания, кроме случаев связанных с ремонтом оборудования на базе Подрядчика, в этом случае срок ремонта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней.

3.	Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (точные адреса для выполнения ремонтных работ указываются в Заданиях Заказчика).

4.	Сроки оказания услуг/выполнения работ:

Услуги должны быть оказаны согласно графику, составленному при заключении договора в соответствии с Регламентом (но не позднее 31.12.2017 года), работы по ремонту выполняются  в соответствии с заданиями Заказчика.

- Персонал подрядчика, задействованный в оказании услуг/выполнения работ, должен быть аттестован по:

5.1. 	Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

5.2. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

5.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

Приложение № 1

Регламент проверки и испытания

электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО "МОЭК"

| № п/п | Виды работ | Наименование испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки. | Проверка на соответствие действующим требованиям Норм и Правил. Проверка на соответствие проекту (при наличии проекта) Составление протокола визуального осмотра. |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции электроприводов. | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей. Заполнение протокола испытаний. |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и цепей управления и вторичной коммутации. | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий освещения. Измерение сопротивления изоляции прочих кабельных проводок. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. |
| 4. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит. | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. |
| 5. | Проверка УЗО | Проверка тока срабатывания (ток утечки). Заполнение протокола испытаний. |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. | Проверка переходных сопротивлений сварных и контактных соединений. |

Приложение № 2

Регламент проверки и испытания

электрооборудования на высоковольтных опрессовочных центрах  
ПАО "МОЭК"

| № п/п | Виды работ | Наименование испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки. | Проверка на соответствие действующим требованиям Норм и Правил. Проверка на соответствие проекту (при наличии проекта) Составление протокола визуального осмотра. |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции высоковольтных электроприводов. | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора. Измерение коэффициента абсорбции. Измерение сопротивления изоляции обмоток ротора (при наличии). Заполнение протокола испытаний. |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и цепей управления и вторичной коммутации (при необходимости). | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции прочих кабельных проводок. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. |
| 4. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит (при необходимости). | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. |
| 5. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением высоковольтных кабельных линий (при необходимости). | Контроль токов утечки. Заполнение протокола испытаний. |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. | Проверка переходных сопротивлений сварных и контактных соединений. |