Приложение № 1.1.

к Договору от __.__.201__ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению проверки и испытанию электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО «МОЭК»

1. Описание предмета Договора:

Оказание услуг по проведению проверки и испытанию электрооборудования и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО «МОЭК».

2. Точный список необходимых услуг:

Услуги оказываются в соответствии с Регламентами (Приложения № 1 и 2 к Техническому заданию), требованиями законодательства, правил и иных нормативных документов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение их соблюдения всеми привлекаемыми к оказанию услуг.

По завершению услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг по техническому обслуживанию и Технический отчет о состоянии проверки и испытания электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО «МОЭК» на бумажном носителе в двух экземплярах и экземпляр в электронном виде.

Отчеты передаются Заказчику не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца оказания услуг.

3. Адрес объекта:

В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

4. Сроки оказания услуг:

В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к Договору).

5. Перечень материалов:

Материалы для оказания услуг поставляются иждивением Исполнителя. Стоимость материалов включена в цену договора.

6. Персонал Исполнителя, задействованный в оказании услуг, должен быть аттестован по:

6.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

6.2. Пожарной безопасности. Общие требования, от 25.04.2012 ПП № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

6.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

| от ЗАКАЗЧИКА: | от ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Регламент проверки и испытания

электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах ПАО «МОЭК»

| № п/п | Виды работ | Наименование испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки. | Проверка на соответствие действующим требованиям Норм и Правил. Проверка на соответствие проекту (при наличии проекта). Составление протокола визуального осмотра. |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции электроприводов. | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей. Заполнение протокола испытаний. |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и цепей управления и вторичной коммутации. | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий освещения. Измерение сопротивления изоляции прочих кабельных проводок. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. |
| 4. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит. | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. |
| 5. | Проверка УЗО | Проверка тока срабатывания (ток утечки). Заполнение протокола испытаний. |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. | Проверка переходных сопротивлений сварных и контактных соединений. |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Регламент проверки и испытания

электрооборудования на высоковольтных опрессовочных центрах ПАО «МОЭК»

| № п/п | Виды работ | Наименование испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки. | Проверка на соответствие действующим требованиям Норм и Правил. Проверка на соответствие проекту (при наличии проекта) Составление протокола визуального осмотра. |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции высоковольтных электроприводов. | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора. Измерение коэффициента абсорбции. Измерение сопротивления изоляции обмоток ротора (при наличии). Заполнение протокола испытаний. |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей и цепей управления и вторичной коммутации (при необходимости). | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий. Измерение сопротивления изоляции прочих кабельных проводок. Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации. Заполнение протокола испытаний. |
| 4. | Проверка параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защит (при необходимости). | Подключение и проверка петли «фаза-нуль». Заполнение протокола испытаний с характеристиками аппаратов защит. |
| 5. | Испытание повышенным выпрямленным напряжением высоковольтных кабельных линий (при необходимости). | Контроль токов утечки. Заполнение протокола испытаний. |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки. | Проверка переходных сопротивлений сварных и контактных соединений. |